## Sadeleştirimiş Tablo
Month-Year | PAFTA NO | Inverter Type/Model | First Date | Last Date | # of Module connected to Inverter | # of Inverter | Module Power on label [W] | Block Avarage power read @25C [kWp] | System kWp | Module Incline & Facing Direction |  | Module Type | AC Energy Total Per Plant [MWh] | Wh/Wp By Pafta | (Wh/Wp)/ System Activity Hour By Pafta | Comparison Of GES In terms Of Wh/Wp/AH Ref:DOGA-GES | 2020 Spesifik Üretim | Mono vs Bifacial | 2021 Spesifik Üretim | Mono vs Bifacial | Toplam Spesifik Üretim | Mono vs Bifacial
2021-03-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2021-03-01 | MONO_1 | 176.964 | 139.7489 | 0.36728 | -12.65% | 1576.4318 | -11.91% | 363.2433 | -12.09% | 2031.9365 | -12.07%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 176.8396 | 139.6506 | 0.36799 | -12.43% | 1588.9949 | -11.03% | 364.3532 | -11.75% | 2045.21 | -11.34%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 171.4409 | 157.4296 | 0.41374 | 0% | 1764.1842 | 0 | 407.1669 | 0 | 2277.1419 | 0
2021-02-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2021-02-01 | MONO_1 | 160.1658 | 126.4833 | 0.4147 | -10.26%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 159.2704 | 125.7762 | 0.41103 | -11.25%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 151.6275 | 139.2355 | 0.45726 | 0%
2021-01-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2021-01-01 | MONO_1 | 122.8451 | 97.0111 | 0.30459 | -14%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 125.2704 | 98.9263 | 0.30963 | -12.14%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 120.3364 | 110.5018 | 0.34722 | 0%
2020-12-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2020-12-01 | MONO_1 | 116.8307 | 92.2615 | 0.29642 | -14.39%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 116.3247 | 91.8619 | 0.30292 | -11.93%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 115.2062 | 105.7908 | 0.33907 | 0%
2020-11-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2020-11-01 | MONO_1 | 124.9985 | 98.7116 | 0.32311 | -10.63%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 127.1214 | 100.388 | 0.32357 | -10.48%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 118.9268 | 109.2073 | 0.35747 | 0%
2020-10-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2020-10-01 | MONO_1 | 185.225 | 146.2726 | 0.40688 | -9.366%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 184.7182 | 145.8724 | 0.4038 | -10.2%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 174.3306 | 160.0832 | 0.44498 | 0%
2020-09-26 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-09-26 | 2020-09-30 | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 | 25° | 2020-09-26 | MONO_1 | 33.9114 | 26.7799 | 0.43722 | -9.091%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 14 | 300 | 1058.4 | 1266.3 |  |  | MONO_2 | 33.6909 | 26.6058 | 0.43086 | -10.7%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 31.8147 | 29.2146 | 0.47697 | 0%
20200925 Tarihinden sonra A ve H Ges'te kapasite artışına gidilmiştir, 2 Inverter eklenmiş ve bazı inverterlerde boş olan stringler doldurulmuştur.
Month-Year | PAFTA NO | Inverter Type/Model | First Date | Last Date | # of Module connected to Inverter | # of Inverter | Module Power on label [W] | Block Avarage power read @25C [kWp] | System kWp | Module Incline & Facing Direction | Month-Year | Module Type | AC Energy Total Per Plant [MWh] | Wh/Wp By Pafta | (Wh/Wp)/ System Activity Hour By Pafta | Comparison Of GES In terms Of Wh/Wp/AH Ref:DOGA-GES
2020-09-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-09-01 | MONO_1 | 138.5362 | 127.1091 | 0.39909 | -10.97%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 138.107 | 126.7153 | 0.40005 | -10.7%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 154.8077 | 142.1558 | 0.44285 | 0%
2020-08-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-08-01 | MONO_1 | 199.2115 | 182.7796 | 0.43287 | -10.59%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 198.3207 | 181.9623 | 0.42966 | -11.41%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 221.0317 | 202.9676 | 0.4787 | 0%
2020-07-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-07-01 | MONO_1 | 193.3625 | 177.4131 | 0.39229 | -12.44%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 192.5285 | 176.6478 | 0.38952 | -13.24%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 216.6424 | 198.937 | 0.4411 | 0%
2020-06-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-06-01 | MONO_1 | 196.0206 | 179.8519 | 0.40348 | -11.35%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 195.2466 | 179.1418 | 0.39589 | -13.48%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 218.5733 | 200.7101 | 0.44927 | 0%
2020-05-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-05-01 | MONO_1 | 197.5724 | 181.2757 | 0.40622 | -9.778%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 197.3289 | 181.0523 | 0.40413 | -10.34%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 217.5617 | 199.7811 | 0.44594 | 0%
2020-04-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-04-01 | MONO_1 | 171.2384 | 157.1139 | 0.40546 | -7.95%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 171.233 | 157.1089 | 0.40388 | -8.371%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 185.4134 | 170.2602 | 0.43769 | 0%
2020-03-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-03-01 | MONO_1 | 142.5472 | 130.7893 | 0.35088 | -8.864%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 142.1541 | 130.4286 | 0.34944 | -9.311%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 155.6783 | 142.9553 | 0.38198 | 0%
2020-02-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-02-01 | MONO_1 | 83.7392 | 76.832 | 0.24966 | -28.86%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 98.0513 | 89.9635 | 0.29067 | -10.68%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 112.5494 | 103.3512 | 0.32172 | 0%
2020-01-01 | MONO_1 | HUAWEI SUN2000-60KTL | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 | 25° | 2020-01-01 | MONO_1 | 99.7292 | 91.503 | 0.29258 | -14.64%
| MONO_2 | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 252 | 8 | 300 | 604.8 | 1089.9 |  |  | MONO_2 | 101.4786 | 93.1082 | 0.29605 | -13.29%
| GTC-BIFI | HUAWEI SUN2000-60KTL |  |  | 242 | 15 | 300 | 1089 | 1089 |  |  | GTC-BIFI | 113.8666 | 104.5607 | 0.3354 | 0%
Formulas:
Month-Year = [First Date]